甲種防火対象物用消防計画作成例

（統括防火管理者が作成する「建物全体についての消防計画」の作成例ではありません。）

チェック表

| 防火管理者の届出 | ２部（正本・副本）用意しましたか。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防火管理者の資格を証する書面（防火管理講習修了証等）の写しを添付しましたか。 |  |
| 消防計画の届出 | ２部（正本・副本）用意しましたか。 |  |
|  | 作成例の空欄部分への記載漏れはありませんか。 |  |

※　防火対象物で管理権原が分かれているものについては、（適用範囲）に第２条第２項を追加して以下の条文及び表を追加してください。

なお、権原の範囲を示す方法は、平面図を使用することも可能です。

２　建物内における権原の範囲（場所）及び共有部分における権原の範囲（場所）は次の表のとおりとする。

権原の範囲

| 管理権原者 | 権原の範囲（場 所） |
| --- | --- |
| （例）●●㈱・代表取締役・消防太郎 | （例）●階 ●●㈱事務所部分 |

共有部分

| 管理権原者 | 権原の範囲（場 所） |
| --- | --- |

消　防　計　画

注意　※箇所は、該当する場合に記載するものです。

第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　　　の防火管理業務について必要な事項を定め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は　　　　　　　　に勤務し又は出入りするすべての者に適用する。

※（防火管理業務の一部委託）

第３条　防火管理業務の一部を次のとおり委託する。

（１）委託先は、　　　　　　　　　　　とし、委託方式及び委託者が行う防火管理業務の範囲と方法は、別表１「防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

（２）委託を受けて防火管理業務に従事する者は、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業務を実施する。

（３）委託を受けて防火管理業務に従事する者は、受託した防火管理業務の実施状況について、定期に防火管理者に報告する。

（管理権原者の業務と権限）

第４条　管理権原者は、　　　　　　　　の防火管理業務について、すべての権限および責任を有する。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者に選任して、防火管理業務を行わせる。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成又は変更する場合は、必要な指示をする。

４　管理権原者は、防火上の建築構造・設備の不備及び消防用設備等の不備・欠陥を発見又は報告を受けた場合は、速やかに改修する。

※５　管理権原者は、統括防火管理者が全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように協力する。

（防火管理者の業務と権限）

第５条　防火管理者は　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有し次の業務を行う。

（１）消防計画の作成及び変更

（２）消火、通報及び避難訓練の計画並びにその実施

（３）建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

（４）火気の使用又は取扱いに関する指導監督

（５）収容人員の把握と安全管理

（６）管理権原者に対する助言及び報告

（７）その他防火管理上必要な業務

※（８）統括防火管理者への連絡及び報告

（消防機関への報告及び連絡）

第６条　管理権原者等は、次の業務について、消防機関へ報告、届出及び連絡を行う。

（１）防火管理者を選任又は解任した場合の報告

（２）消防計画を作成又は変更した場合の報告

（３）建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

（４）消防用設備等の点検結果の報告

（５）その他防火管理について必要な事項

※（６）消防訓練時における事前通報及び指導の要請

※（７）防火対象物の点検及び報告

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第７条　防火管理者は、所定の区域ごとに火元責任者を定め、日常の火災予防の徹底を図る。

（火元責任者の業務）

第８条　火元責任者は、防火管理者を補佐し、担当区域内の建物、火気使用設備器具等の日常の維持管理について、別表２「自主検査表（日常）」に基づき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告する。

（防火管理者等が実施する自主検査）

第９条　防火管理者又は防火管理者が指定した火元責任者は、次の業務を行う。

（１）消防用設備等について、別表３「自主検査表（消防用設備等）」に基づく検査

（２）建物、火気設備・器具、電気設備・器具、危険物施設等について、別表４「自主検査表（建物、火気設備等）」に基づく検査

（消防用設備等法定点検及び報告）

第１０条　消防用設備等の法定点検は、次のとおり行う。

（１）法定点検は、　　　　　　　　　　　に委託して、定期的に行う。

なお、別表５「消防用設備等点検計画表」に基づき、機器点検については６か月ごとに、総合点検については、年１回行う。

（２）点検結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等の点検の結果を、　　年に１回　　　　　　　　消防署長に報告する。

（３）防火管理者等は、防火対象物及び消防用設備等の点検実施時に立ち会う。

第３章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第１１条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

（１）通常火気を使用しない場所で臨時に火気を使用するとき。

（２）各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

（３）改装、模様替え等を行うとき。

（４）その他、防火管理上必要な事項

（従業員の遵守事項）

第１２条　　　　　　　　　　に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守する。

（１）避難階段、通路、ロビー、ホール等には避難上支障となる物品を置かないこと。

（２）消防用設備等の周囲には、装飾等せずその機能を阻害しないこと。

（３）火災を発見した場合は、消防機関に通報（１１９）するとともに防火管理者に連絡し、第１７条に定める任務分担により適切な行動をとること。

（４）喫煙は、指定した場所で行うこと。

（火気使用時の遵守事項）

第１３条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守する。

（１）厨房内は、常に整理整頓しておくこと。

（２）火気使用設備器具は、使用前使用後必ず点検を行い安全確認すること。

（３）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

（４）終業時には、吸殻等を指定場所へ集めること。

（収容人員の管理）

第１４条　防火管理者は、当該防火対象物の収容能力を把握し、過剰な人員が入場しないように従業員に徹底する。

２　一時的な催物等により、混雑が予想される場合には、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置を図る。

（工事中の安全対策）

第１５条　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を策定する。

また、次の各号に掲げる工事を行うときは、消防機関と相談し必要に応じて工事中の消防計画を作成し消防機関に届け出る。

（１）消防用設備の機能を停止あるいは影響を及ぼす工事を行うとき

（２）増築、改築等で特に必要と認めるとき

２　防火管理者は、工事人に対して次の事項を遵守させる。

（１）工事計画書を事前に提出すること。

（２）溶接や溶断を行う場合は、事前に消火器等を準備し、消火できる体制ですること。

（３）指定した場所以外では、喫煙及び火気の使用は行わないこと。

（４）工事場所ごとに火気の使用責任者を定めること。

（５）危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

（６）放火を防止するため、資機材等の整理、整頓をすること。

（７）その他火災予防上必要な事項

（放火防止対策）

第１６条　次の各号に留意し、放火防止対策を講じる。

（１）建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

（２）物置及び倉庫等の施錠を励行する。

（３）終業時には、火気及び施錠の確認を行う。

（４）挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

（５）ごみ類は、ごみ収集日の朝に、ごみ集積場所に出すこと。

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防隊の編成等）

第１７条　火災その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、組織及び任務分担は、別表６「自衛消防隊の編成と任務」のとおりとする。

（自衛消防隊の活動範囲）

第１８条　自衛消防隊の活動範囲は、　　　　　　　　　管理範囲内とするが、次の場合には、自衛消防隊長の判断に基づき活動しなければならない。

（１）近接する防火対象物からの火災で延焼阻止活動が必要な場合

（２）近接する防火対象物から応援要請があった場合

（避難経路図等）

第１９条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するために屋外へ通じる避難経路について、別添１「避難口までの経路図」を作成し、従業員すべてに周知徹底する。

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第２０条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第２章に基づく各施設器具の検査に合わせて、次の事項を行う。

（１）建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び、陳列物件の倒壊、転倒、落下の有無の検査

（２）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料の自動停止装置等についての作動状況の検査

（３）危険物施設における危険物品の転倒、落下等の有無の検査

（地震後の安全措置）

第２１条　各火元責任者は地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い防火管理者に報告する。

（地震時の活動）

第２２条　地震時の活動は第４章によるほか、次の措置を行う。

（１）火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

（２）防火管理者は、被害状況を放送設備等により全従業員に把握させるとともに必要な事項を指示する。

（３）関係防災機関（消防署、市役所等）から情報を積極的に収集する。

（４）避難場所は、　　　　　　町「　　　　　　　　」とし、避難誘導する場合は、順路、道路状況、地域の被害状況等について確認し、身の安全をはかりながら、全員徒歩で避難する。

（５）避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

（６）避難する際は、分電盤を遮断する。

第６章　防災教育及び消防訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第２３条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

| 対 象 者 | 実施回数 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 員 | １年に 回 | （１）消防計画の周知徹底 |
|  |  | （２）火災予防上の遵守事項 |
|  |  | （３）従業員各自の任務及び責任の周知徹底 |
|  |  | （４）震災対策に関する基本的事項 |
| 新 任 者 | その都度 | （５）その他火災予防上必要な事項 |

（消防訓練の実施時期及びその内容）

第２４条　防火管理者は、次により消防訓練を実施する。

| 種別 |  | 実施月 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 |  | 月 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し必要と認める場合は消防機関への指導を要請 |
|  |  | 月 |  |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 | 消火器具の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 |
|  |  | 月 |  |
|  | 通報訓練 | 月 | 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  |  | 月 |  |
|  | 避難訓練 | 月 | 避難誘導要領及び避難器具の設定、使用要領の習熟を図る。 |
|  |  | 月 |  |

※（訓練の実施報告）

第２５条　防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、「避難訓練・署内見学・研修会実施計画（報告）書」により、あらかじめ　　　　　消防署・分署宛に通知する。

附　則

この消防計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

※別表１

防火管理業務の一部委託状況表

| 受託者 |  | 名称（氏名） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住所 |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
|  |  | 担当事務所 |  |  | 名称 |  |
|  |  |  |  |  | 住所 |  |
|  |  |  |  |  | 電話番号 |  |
| 委託の方式及び受託者の行う防火管理業務の範囲・方法 | □ 常駐方式 |  | 範囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災等が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 周囲の可燃物管理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 常駐場所 □守衛室 □その他（ ） 常駐人員 人 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |
|  | □ 巡回方式 |  | 範囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 周囲の可燃物管理 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 巡回回数 回 巡回人員 人 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |
|  | □ 遠隔移報方式 |  | 範囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導等 □ 関係者への通報 □ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 分 委託する防火対象物の範囲 □全域 □その他（ ） 委託する時間帯 営業日等 時 分～ 時 分 上記以外 時 分～ 時 分 |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法」については、該当する項目の□に✔印を付すること。

| 別表２ 自主検査表（日常） 月 検査実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避難通路等の物品の有無 | 吸殻の処理 | 終業時の火気の確認 | ガス器具のホースの損傷等 | 倉庫等の施錠確認 | 火気設備器具の異常の有無 | 電気器具の配線の損傷等 |  |  | 備考 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。 （点検結果の凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 ※検査項目は、該当しない物に斜線するなど適宜変更し記載してください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理 者確認 |  |  |

別表３

自主検査表（消防用設備等）

| 実施設備 | 確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |
|  | ⑷ ホースに変形、損傷、老化等がなく内部に詰まりがないか。 |  |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 粉末消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがない か。 |  |  |
|  | ⑶ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |
| 火災通報装置 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 機器に変形、破損、腐食等がなく、使用上の障害となるものがないか。 |  |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |
|  | ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
|  | ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していない か。 |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 備考 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

実施しない設備、確認箇所は斜線とする。

（点検結果の凡例）○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表４

自主検査表（建物、火気設備等）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 |  | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑶ 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑹ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火上の構造 |  | ⑴ | 外壁の構造等 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ | 防火区画等 ① 防火区画等の壁、天井等に破損がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターが完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤ 防火区画の防火設備に近接して、延焼の媒介となる可燃性物件を置いてないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |  |  |  |  |  |
| 避難施設等 |  | ⑴ | 廊下・避難通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 火災の予防又は避難に支障となる施設又は物件はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 床面は、避難に際し、つまずき、すべり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② 階段に敷物の類は敷かれていないか。（面積が２㎡以下のもの、防炎性能を有するものを除く。） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ 火災の予防又は避難に支障となる施設又は物件はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑶ | 避難口・主たる通路に設ける戸 ① 次の出入口に設ける戸は、容易に開放できる外開き戸であるか。（劇場等以外で支障のないものは内開き可能） ア 屋内から直接地上に通ずる出入口及びその附室出入口 イ 避難階又は地上に通ずる直通階段及び附室の出入口 ウ 非常の際避難専用とするために設けた出入口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ② ①の戸を開放した場合に廊下、階段等の幅を有効に確保できているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③ ①の戸の開閉に支障となる障害物がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑷ | 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 火気設備・器具 | ⑴ |  |  | 厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑤ 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  |  | 暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等） ① 自動停止装置は、適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備・器具 | ⑴ |  |  | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  |  | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物施設 | ⑴ |  |  | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ |  |  | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

実施しない設備、確認箇所は斜線とする。

（検査結果の凡例）○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

※検査項目は該当しない物に斜線するなど検査項目は適宜変更し記載してください。

別表５

消防用設備等点検計画表

| 消火設備 | □消火器 □屋内消火栓設備 □スプリンクラー設備 □水噴霧消火設備 □泡消火設備 □不活性ガス消火設備 □ハロゲン化物消火設備 □粉末消火設備 □屋外消火栓設備 □動力消防ポンプ設備 □防火安全性能を有する設備等（ ） （例 パッケージ型消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備など） |
| --- | --- |
| 警報設備 | □自動火災報知設備 □ガス漏れ火災警報器 □漏電火災警報器 □火災通報装置 □非常警報設備・非常警報器具 □防火安全性能を有する設備等（ ） （例 特定小規模施設用自動火災報知設備、共同住宅用警報設備など） |
| 避難設備 | □避難器具 □誘導灯・誘導標識 |
| 消防用水 | □消防用水 |
| 消火活動に必要な施設 | □排煙設備 □連結散水設備 □連結送水管 □非常コンセント設備 □無線通信補助設備 □防火安全性能を有する設備等（ ） （例 共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備） |
| 非常電源・配線 | □非常電源専用受電設備 □蓄電池設備 □自家発電設備 □燃料電池設備 □配線 |

（備考）該当する項目の□に✔印を付すること。

機器点検　　　月と　　　月（配線を除く）

総合点検　　　月（消火器、火災通報装置、誘導灯及び誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備を除く）

別表６

自衛消防隊の編成と任務

| 自衛消防隊長 （ ）（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 自衛消防副隊長（ ）（自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。） 【防火管理者 （ ）緊急連絡先（ － － ）】 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 隊の編成 | 火災（災害）時の任務 |  |
| 指揮班 班長 （ ） （ ） （ ） （ ） | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 消防隊への命令の伝達及び情報収集 ４ 消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 |  |
| 通報連絡班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常通報及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 |  |
| 消火班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 出火階に直行し、屋内消火栓等による消火作業に従事 ２ 消防隊との連携及び補佐 |  |
| 避難誘導班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |  |
| 安全防護班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |  |
| 応急救護班 班長 （ ） （ ） （ ） | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報提供 |  |

別添１

避難口までの経路図